附件23：
电线电缆产品质量国家监督抽查结果
本次对北京、天津、河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南、陕西等22个省、自治区、直辖市300家企业生产的300种电线电缆产品进行了监督抽查。
本次抽查依据CCGF 308-2008《聚氯乙烯绝缘电缆电线产品质量监督抽查实施规范》、GB 5023-1997 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》、JB/T 8734-1998 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线》规定的要求，对电线电缆产品中涉及安全、健康、节能、环保、重要使用性能或特征值的41个项目进行了检验。
抽查中发现有24种产品不合格，存在的主要质量问题：

一、本次抽查中有11种产品导体电阻（20℃）不合格。导体电阻不合格会增大电流在线路上通过时的损耗，浪费电能，加速导体外绝缘的老化，造成供电线路漏电、短路。
二、本次抽查中有12种产品绝缘老化前后物理机械性能不合格。物理机械性能不合格，绝缘极易在敷设过程中引起拉断破皮造成事故。
三、本次抽查中有10种产品标识质量不合格。标识质量包括标志内容和产品表示方法。标准要求电缆包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志，规格包括额定电压、芯数和导体标称截面等；电缆表面应印有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志。没有标识或标识表示错误容易误导使用者，发生敷设安装或接线错误，造成安全隐患。
电线电缆常识
电线电缆作为电力传输的主要载体，广泛应用于电器装备、照明线路、家用电器等方面。选用电线电缆时应注意以下几点：

1、选购电线电缆产品时应查看产品的合格证，包括：产品型号、规格、额定电压、芯数、生产日期、执行标准、许可证编号或CCC认证编号等相关信息。产品实物表面应印有厂名、产品型号和额定电压的连续性标志，产品合格证与产品实物相关信息应一致。

2、电线外层塑料皮色泽鲜亮、质地细密，表面无毛刺或突起，外观光滑、圆整、色泽均匀；导体使用电解铜，外层光亮而稍软；电缆的断面，铜（铝）芯应处于中间，塑料层厚薄均匀。
3、产品合格证上都有长度标识，可先估算一下成品包装的一圈线的长度，再数一下线盘的圈数，估出整卷线的大概长度。

4、选用电线电缆产品时，应请教有经验的专业电工，根据用电负荷来采用合适截面大小和电压等级的电缆。
